ОБРАЗЕЦ

Справка о техническом оборудовании гостиницы

- Инженерно-технические системы гостиницы

Электроснабжение осуществляется от одной подстанции по кабельным трассам напряжением 10000 вольт. В здании установлено 2 трансформатора, мощностью 1000 kWaкаждый. Разводящая электрическая силовая сеть 380 V и осветительная 220 V. На каждом этаже зданий установлены распределительные щиты с пускорегулирующей аппаратурой.

В случае аварий городских электроподстанций, в автоматическом режиме осуществляется переход на дизельную электростанцию DKV0450 Standbyмощностью 500 kWa

Теплоснабжение гостиницы осуществляется от двух источников – подключение к тепловым городским магистралям и подключение к собственной газовой котельной, что позволяет в безостановочном режиме получать тепло круглогодично.

Здание гостиницы имеет два независимых водопроводных ввода, что исключает перерыв в подаче воды.

Один водопроводный ввод общей протяженностью 262 м, диаметр труб 315x17,9мм из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-83) находится на балансе гостиницы.

Канализационные стоки сбрасываются по выпускам, подключенным к городской канализации. Дождевая вода сбрасывается в ливневую канализацию.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Системы холодного, горячего и противопожарного водоснабжения.

Управление инженерными процессами здания гостиницы – отопление, горячее водоснабжение (ГВС), кондиционирование и вентиляция осуществляется аппаратно-программным комплексом DesigoInsightver.-2.3.010 BL0033 от SiemensBuildingTechnologies.

Диспетчерская станция позволяет контролировать и изменять температуру воздуха (отопление, кондиционирование и вентиляция) в помещениях здания гостиницы (11 контролируемых зон), а также поддерживать необходимую температуру ГВС.

Система ГВС, теплоснабжения и вентиляции 2-х контурная с использованием пластинчатых теплообменников Alfa-Laval.

Поддержание заданной температуры горячей воды в зависимости от интенсивности ее разбора, осуществляется при помощи газовой котельной на 3-х котлах «Ferroli».

В гостевых номерах функционирует централизованная система кондиционирования с возможностью индивидуального регулирования температуры воздуха за счет регуляторов температуры, установленных в каждом гостевом номере.

В системе кондиционирования работает холодильная машина-чиллер с воздушным охлаждением Carrier30GH-060-7128-FEE(4 компрессора, номинальная мощность 198,4kWa) и вентиляционные установки KOJAHelli 2000.

В банкетных, конференц-залах, ресторане и в некоторых служебных помещениях дополнительно функционируют сплит-системы кондиционирования воздуха.

Напор системы городского водопровода – 2,8bar.

Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения разделены на две зоны и подключены к системе городского водоснабжения через автоматическую насосную станцию. Напор в системе водоснабжения поддерживается за счет двух насосов высокого давления серии CRфирмы Grundfos.

Холодное водоснабжение подается через систему водоочистки «УОПВ-1» производительностью до 0,6м3 в час. Автоматика установки обеспечивает работу системы в автономном режиме. Питьевая вода по качеству соответствует требованиям САНПиН 2.1.4.559-96.

Аварийное холодное водоснабжение осуществляется из резервуара емкостью 30м3, изготовленного из пищевой нержавеющей стали, с возможностью закачки воды с автоцистерн.

Противопожарная система имеет независимое подключение к городскому водопроводу, кроме того, в случае пожара автоматически включаются пожарные насосы высокого давления серии CRфирмы Grundfos. По всем этажам здания гостиницы смонтированы трубопроводы пожарного водоснабжения к пожарным кранам. Цокольный этаж гостиницы оборудован спринклерной системой пожаротушения.

- Лифты

В здании гостиницы функционируют 3 гостевых лифта «OTIS-2000» со скоростью движения 1,6м/сек, грузоподъемностью до 800 кг, вместимостью до 10 человек.

Для персонала сервисный лифт «OTIS-2000» со скоростью движения 1,0м/сек, грузоподъемностью до 1040 кг, вместимостью до 13 человек. Для транспортировки грузов между кухней, рестораном и ночным клубом действует малый грузовой лифт грузоподъемностью 100 кг.

- Телефонная связь

Телефонная связь обеспечивается 2mb потоком по кабельным линиям, с 3-х городских АТС.

Автоматическая телефонная станция Alcatel 4400 с возможностью подключения до 500 аналоговых и 24 цифровых телефонов, а также существует поддержка стандарта связи DECT с возможностью создания до 150 виртуальных номеров.

- Системы безопасности и противопожарной защиты

Гостиница оснащена аппаратным комплексом охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

В здании гостиницы действует автоматизированная система пожарной сигнализации «ESMIMini 2000». Во всех помещениях установлены датчики дыма, температуры, пожарные извещатели и другие приборы с выводом на станцию управления системы пожарной сигнализации.

- Система телерадиовещания

Существующие системы позволяют принимать 8 радиостанций FMдиапазона и осуществлять радиовещание в помещениях гостиницы, а также осуществлять трансляцию 12 эфирных российских каналов и 4 спутниковых зарубежного вещания.

Осуществляется музыкальная фоновая трансляция с перерывом с 01:00 часа ночи до 07:00 часов утра.